## 原紙 (hidden)
冷媒漏えい点検・整備記録簿 | [6 empty] | 読取不可
管理情報 | [6 empty] | 不明
施設名称 |  |  | 益城町役場本庁舎
施設所在地 |  |  | 熊本県上益城郡益城町宮園702ほか
管理責任者 |  |  | 益城町
管理番号 |  |  | 1a
管理記号 |  |  | ACP-1A
分類 |  |  | #N/A | #N/A
設置場所 |  |  | #N/A | #N/A
個別管理番号 |  |  | #N/A | #N/A
機種／型式 |  |  | #N/A | #N/A
製造メーカ |  |  | #N/A | #N/A
設置年月日 |  |  | #N/A | #N/A
使用冷媒 |  |  | #N/A | #N/A
初期充填量 （kg） |  |  | #N/A | #N/A
圧縮機 出力（kW） |  |  | #N/A | #N/A
機器No |  |  | 2 | 2
項目 |  |  |  | 点検・整備年月日 | #REF! | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ） | 年 月 日（ ）
|  |  |  | 実施者 | #REF!
運転状況 |  | 冷房／暖房／空調／停止 |  |  | #REF!
点検 状況 | 種別 | 簡易点検／定期点検（直接法・間接法） |  |  | #REF!
| 室外機 | [外観] 損傷・油漏れ等 [電動機] 振動・異音・油漏れ等 [熱交換器] 腐食・錆等 |  |  | #REF!
| 室内機 | 熱交換器の霜付きの有無 (安全で容易に目視が出来る場合） |  |  | #REF!
| その他 | 特記事項等 |  |  | #REF!
整備 状況 |  | 修理・回収・充填等
空調機器一覧表の
”管理番号”を指定。
空調機器一覧表の
”機器No”を指定。

## 一般情報 (hidden)
施設名称 | 益城町役場本庁舎
施設所在地 | 熊本県上益城郡益城町宮園702ほか
管理責任者 | 益城町
R5.4.1現在時点

## 別紙 作業内容 (hidden)
|  | 簡易点検 | 法定点検 | シーズンイン点検 | フィルター清掃
R5年度 | R5.5
| R5.6 | ○
R5.7
R5.8
| R5.9 | ○ |  |  | 1
R5.10
| R5.11 |  |  | 1
| R5.12 | ○
R6.1
R6.2
| R6.3 | ○ |  |  | 2
R6年度 | R6.4
| R6.5 |  |  | 2
| R6.6 | ○
R6.7
R6.8
| R6.9 | ○ |  |  | 3
R6.10
| R6.11 |  |  | 3
| R6.12 | ○
R7.1
R7.2
| R7.3 | ○ |  |  | 4
R7年度 | R7.4
| R7.5 |  |  | 4
| R7.6 | ○
R7.7
R7.8
| R7.9 | ○ |  |  | 5
R7.10
| R7.11 |  |  | 5
| R7.12 | ○
R8.1
| R8.2 | ○ |  |  | 6
|  | 12回 | 1回 | 5回 | 6回

## 別紙 空調機器一覧
No | 管理記号 | 管理番号 | 場所 | 空調場所 | 設置場所 | 個別管理番号 | 機器No | 分類 | 機種／型式 | 製造番号 | 製造メーカ | 設置年月日 | 圧縮機 出力（kW） | 使用冷媒 | 初期充填量 （kg） | 定期点検 | 備考（吹き出し口等） | 補助列
1 | AHP-1 |  | 本庁舎 | 全館 | 4F室外機置場 |  | 1 | 冷凍機 | RUAGP331HMC |  | 日本キヤリア | 令和4年 | 6.9 | R32 | 8.8 | 不要 | ※圧縮機4基冷媒系統独立(6.9kW*4) | AHP-1冷凍機 | AHP-1_1 | 0.5 | 7.4444 | 0.5
2 | AHP-1 |  | 本庁舎 | 全館 | 4F室外機置場 |  | 2 | 冷凍機 | RUAGP331HMC |  | 日本キヤリア | 令和4年 | 6.9 | R32 | 8.8 | 不要 | ※圧縮機4基冷媒系統独立(6.9kW*4) | AHP-1冷凍機 | AHP-1_2 | 0.5
3 | ACP-1A |  | 本庁舎 | 1F執務室関係 | 4F室外機置場 |  |  | 室外機 | RXUP1000FB |  | ダイキン | 令和4年 | 23.73 | R410A | 7.5*3 | 3年に1回 |  | ACP-1A室外機 | ACP-1A_ | 0.043478
4 | ACP-1A | 1a | 本庁舎 | 1F執務室関係 | 執務室① |  |  | 室内機 | FXYMP45EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-1A室内機 | ACP-1A_ | 0.043478
5 | ACP-1A | 1b | 本庁舎 | 1F執務室関係 | 執務室① |  |  | 室内機 | FXYMP71EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-1A室内機 | ACP-1A_ | 0.043478
6 | ACP-1A | 1c | 本庁舎 | 1F執務室関係 | 執務室① |  |  | 室内機 | FXYMP71EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-1A室内機 | ACP-1A_ | 0.043478
7 | ACP-1A | 1d | 本庁舎 | 1F執務室関係 | 執務室① |  |  | 室内機 | FXYMP71EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-1A室内機 | ACP-1A_ | 0.043478
8 | ACP-1A | 1e | 本庁舎 | 1F執務室関係 | 執務室① |  |  | 室内機 | FXYMP71EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-1A室内機 | ACP-1A_ | 0.043478
9 | ACP-1A | 2a | 本庁舎 | 1F執務室関係 | コミュニケーションコーナー |  |  | 室内機 | FXYFP28NA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ４ | ACP-1A室内機 | ACP-1A_ | 0.043478
10 | ACP-1A | 2b | 本庁舎 | 1F執務室関係 | コミュニケーションコーナー |  |  | 室内機 | FXYFP28NA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ４ | ACP-1A室内機 | ACP-1A_ | 0.043478
11 | ACP-1A | 3a | 本庁舎 | 1F執務室関係 | 待合コーナー |  |  | 室内機 | FXYMP45EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-1A室内機 | ACP-1A_ | 0.043478
13 | ACP-1A | 3b | 本庁舎 | 1F執務室関係 | 待合コーナー |  |  | 室内機 | FXYMP45EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-1A室内機 | ACP-1A_ | 0.043478
14 | ACP-1A | 3c | 本庁舎 | 1F執務室関係 | 待合コーナー |  |  | 室内機 | FXYMP45EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-1A室内機 | ACP-1A_ | 0.043478
15 | ACP-1A | 3d | 本庁舎 | 1F執務室関係 | 待合コーナー |  |  | 室内機 | FXYMP45EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-1A室内機 | ACP-1A_
16 | ACP-1A | 4a | 本庁舎 | 1F執務室関係 | 執務室② |  |  | 室内機 | FXYMP56EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-1A室内機 | ACP-1A_
17 | ACP-1A | 4b | 本庁舎 | 1F執務室関係 | 執務室② |  |  | 室内機 | FXYMP56EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-1A室内機 | ACP-1A_
18 | ACP-1A | 4c | 本庁舎 | 1F執務室関係 | 執務室② |  |  | 室内機 | FXYMP90EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-1A室内機 | ACP-1A_
19 | ACP-1A | 5 | 本庁舎 | 1F執務室関係 | 会計課 |  |  | 室内機 | FXYMP56EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-1A室内機 | ACP-1A_
20 | ACP-1A | 6 | 本庁舎 | 1F執務室関係 | 教育長室 |  |  | 室内機 | FXYMP56EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-1A室内機 | ACP-1A_
21 | ACP-1A | 7 | 本庁舎 | 1F執務室関係 | 会議室① |  |  | 室内機 | FXYFP45NA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ４ | ACP-1A室内機 | ACP-1A_
22 | ACP-1A | 8 | 本庁舎 | 1F執務室関係 | 相談室① |  |  | 室内機 | FXYCP22EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ２ | ACP-1A室内機 | ACP-1A_
23 | ACP-1A | 9 | 本庁舎 | 1F執務室関係 | 相談室② |  |  | 室内機 | FXYCP22EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ２ | ACP-1A室内機 | ACP-1A_ | 0.043478
24 | ACP-1A | 10 | 本庁舎 | 1F執務室関係 | 相談室③ |  |  | 室内機 | FXYCP22EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ２ | ACP-1A室内機 | ACP-1A_ | 0.043478
25 | ACP-1A | 11 | 本庁舎 | 1F執務室関係 | 相談室④ |  |  | 室内機 | FXYCP22EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ２ | ACP-1A室内機 | ACP-1A_ | 0.043478
26 | ACP-1A | 12 | 本庁舎 | 1F執務室関係 | 配送室 |  |  | 室内機 | FXYFP28NA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ４ | ACP-1A室内機 | ACP-1A_ | 0.043478
27 | ACP-1B |  | 本庁舎 | 1F共用部関係 | 4F室外機置場 |  |  | 室外機 | RXYP160DC |  | ダイキン | 令和4年 | 3.15 | R410A | 5.2 | 不要 |  | ACP-1B室外機 | ACP-1B_ | 0.16667
28 | ACP-1B | 1a | 本庁舎 | 1F共用部関係 | エントランスホール |  |  | 室内機 | FXYMP45EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-1B室内機 | ACP-1B_ | 0.16667
29 | ACP-1B | 1b | 本庁舎 | 1F共用部関係 | エントランスホール |  |  | 室内機 | FXYMP45EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-1B室内機 | ACP-1B_ | 0.16667
25 | ACP-1B | 1c | 本庁舎 | 1F共用部関係 | エントランスホール |  |  | 室内機 | FXYMP45EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-1B室内機 | ACP-1B_
26 | ACP-1B | 2 | 本庁舎 | 1F共用部関係 | 授乳室① |  |  | 室内機 | FXYCP22EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ２ | ACP-1B室内機 | ACP-1B_
27 | ACP-1B | 3 | 本庁舎 | 1F共用部関係 | 廊下① |  |  | 室内機 | FXYCP22EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ２ | ACP-1B室内機 | ACP-1B_
28 | ACP-1C1 |  | 本庁舎 | 1F当直室 | 4F室外機置場 |  |  | 室外機 | RSRP40BFT |  | ダイキン | 令和4年 | 0.59 | R32 | 1.35 | 不要 |  | ACP-1C1室外機 | ACP-1C1_
29 | ACP-1C1 | 1 | 本庁舎 | 1F当直室 | 1F当直室 |  |  | 室内機 | FHKP40FA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ１ | ACP-1C1室内機 | ACP-1C1_
30 | ACP-1C2 |  | 本庁舎 | 1F管理室 | 4F室外機置場 |  |  | 室外機 | RSRP40BFT |  | ダイキン | 令和4年 | 0.59 | R32 | 1.35 | 不要 |  | ACP-1C2室外機 | ACP-1C2_
31 | ACP-1C2 | 1 | 本庁舎 | 1F管理室 | 1F管理室 |  |  | 室内機 | FHGP40FA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ２ | ACP-1C2室内機 | ACP-1C2_
32 | ACP-1D |  | 本庁舎 | 1F多目的室 | 4F室外機置場 |  |  | 室外機 | RXYP140DC |  | ダイキン | 令和4年 | 2.75 | R410A | 5.2 | 不要 |  | ACP-1D室外機 | ACP-1D_
33 | ACP-1D | 1a | 本庁舎 | 1F多目的室 | 多目的室 |  |  | 室内機 | FXYMP56EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-1D室内機 | ACP-1D_
34 | ACP-1D | 1b | 本庁舎 | 1F多目的室 | 多目的室 |  |  | 室内機 | FXYMP56EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-1D室内機 | ACP-1D_
35 | ACP-2A |  | 本庁舎 | 2F執務室関係 | 4F室外機置場 |  |  | 室外機 | RXUP615FB |  | ダイキン | 令和4年 | 14.93 | R410A | 7.5+7.1 | 3年に1回 |  | ACP-2A室外機 | ACP-2A_
36 | ACP-2A | 1a | 本庁舎 | 2F執務室関係 | 執務室③ |  |  | 室内機 | FXYMP45EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-2A室内機 | ACP-2A_
37 | ACP-2A | 1b | 本庁舎 | 2F執務室関係 | 執務室③ |  |  | 室内機 | FXYMP71EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-2A室内機 | ACP-2A_
38 | ACP-2A | 1c | 本庁舎 | 2F執務室関係 | 執務室③ |  |  | 室内機 | FXYMP71EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-2A室内機 | ACP-2A_
39 | ACP-2A | 1d | 本庁舎 | 2F執務室関係 | 執務室③ |  |  | 室内機 | FXYMP71EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-2A室内機 | ACP-2A_
40 | ACP-2A | 1e | 本庁舎 | 2F執務室関係 | 執務室③ |  |  | 室内機 | FXYMP71EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-2A室内機 | ACP-2A_
41 | ACP-2A | 1f | 本庁舎 | 2F執務室関係 | 執務室③ |  |  | 室内機 | FXYMP71EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-2A室内機 | ACP-2A_
42 | ACP-2A | 1g | 本庁舎 | 2F執務室関係 | 執務室③ |  |  | 室内機 | FXYMP45EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-2A室内機 | ACP-2A_
43 | ACP-2A | 2 | 本庁舎 | 2F執務室関係 | 電話交換室 |  |  | 室内機 | FXYCP22EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ２ | ACP-2A室内機 | ACP-2A_
44 | ACP-2A | 3 | 本庁舎 | 2F執務室関係 | 相談室⑤ |  |  | 室内機 | FXYCP22EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ２ | ACP-2A室内機 | ACP-2A_
45 | ACP-2A | 4 | 本庁舎 | 2F執務室関係 | 印刷室 |  |  | 室内機 | FXYCP22EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ２ | ACP-2A室内機 | ACP-2A_
46 | ACP-2A | 5a | 本庁舎 | 2F執務室関係 | 通路 |  |  | 室内機 | FXYMP45EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-2A室内機 | ACP-2A_
47 | ACP-2A | 5b | 本庁舎 | 2F執務室関係 | 通路 |  |  | 室内機 | FXYMP45EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-2A室内機 | ACP-2A_
48 | ACP-2A | 5c | 本庁舎 | 2F執務室関係 | 通路 |  |  | 室内機 | FXYMP45EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-2A室内機 | ACP-2A_
49 | ACP-2B |  | 本庁舎 | 2F会議室関係 | 4F室外機置場 |  |  | 室外機 | RXUP224FB |  | ダイキン | 令和4年 | 4.67 | R410A | 7 | 不要 |  | ACP-2B室外機 | ACP-2B_
50 | ACP-2B | 1 | 本庁舎 | 2F会議室関係 | 会議室②（プレスルーム） |  |  | 室内機 | FXYFP45NA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ４ | ACP-2B室内機 | ACP-2B_
51 | ACP-2B | 2 | 本庁舎 | 2F会議室関係 | 会議室③ |  |  | 室内機 | FXYFP36NA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ４ | ACP-2B室内機 | ACP-2B_
52 | ACP-2B | 3 | 本庁舎 | 2F会議室関係 | 会議室④ |  |  | 室内機 | FXYFP28NA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ４ | ACP-2B室内機 | ACP-2B_
53 | ACP-2B | 4 | 本庁舎 | 2F会議室関係 | 会議室⑤ |  |  | 室内機 | FXYFP28NA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ４ | ACP-2B室内機 | ACP-2B_
54 | ACP-2B | 5 | 本庁舎 | 2F会議室関係 | 打合室① |  |  | 室内機 | FXYCP22EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ２ | ACP-2B室内機 | ACP-2B_
55 | ACP-2B | 6 | 本庁舎 | 2F会議室関係 | 打合室② |  |  | 室内機 | FXYCP22EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ２ | ACP-2B室内機 | ACP-2B_
56 | ACP-2B | 7 | 本庁舎 | 2F会議室関係 | 廊下③ |  |  | 室内機 | FXYCP22EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ２ | ACP-2B室内機 | ACP-2B_
57 | ACP-2B | 8 | 本庁舎 | 2F会議室関係 | EVホール① |  |  | 室内機 | FXYMP45EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-2B室内機 | ACP-2B_
58 | ACP-2S1 |  | 本庁舎 | 2Fサーバー室 | 4F室外機置場 |  |  | 室外機 | RZCP450KAR |  | ダイキン | 令和4年 | 10.5 | R410A | 11.7 | 3年に1回 | ※1台は予備機 | ACP-2S1室外機 | ACP-2S1_
59 | ACP-2S1 | 1 | 本庁舎 | 2Fサーバー室 | サーバー室 |  |  | 室内機 | FVYCP450MAR |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 床置きダクト | ACP-2S1室内機 | ACP-2S1_
58 | ACP-2S1 |  | 本庁舎 | 2Fサーバー室 | 4F室外機置場 |  |  | 室外機 | RZCP450KAR |  | ダイキン | 令和4年 | 10.5 | R410A | 11.7 | 3年に1回 |  | ACP-2S1室外機 | ACP-2S1_
59 | ACP-2S1 | 1 | 本庁舎 | 2Fサーバー室 | サーバー室 |  |  | 室内機 | FVYCP450MAR |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 床置きダクト | ACP-2S1室内機 | ACP-2S1_
60 | ACP-2S2 |  | 本庁舎 | 2Fプリンター室等 | 4F室外機置場 |  |  | 室外機 | RXTP112F |  | ダイキン | 令和4年 | 1.85 | R410A | 2.8 | 不要 |  | ACP-2S2室外機 | ACP-2S2_
61 | ACP-2S2 | 1 | 本庁舎 | 2Fプリンター室等 | 事務室 |  |  | 室内機 | FXYCP45EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ２ | ACP-2S2室内機 | ACP-2S2_
62 | ACP-2S2 | 2 | 本庁舎 | 2Fプリンター室等 | プリンター室 |  |  | 室内機 | FXYCP36EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ２ | ACP-2S2室内機 | ACP-2S2_
63 | ACP-2G |  | 本庁舎 | 2F災害時対策室関係 | 4F室外機置場 |  |  | 室外機 | RXUP500FB |  | ダイキン | 令和4年 | 11.39 | R410A | 7.1+7.0 | 3年に1回 |  | ACP-2G室外機 | ACP-2G_
64 | ACP-2G | 1 | 本庁舎 | 2F災害時対策室関係 | 執務室④ |  |  | 室内機 | FXYMP45EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-2G室内機 | ACP-2G_
65 | ACP-2G | 2a | 本庁舎 | 2F災害時対策室関係 | 庁議室 |  |  | 室内機 | FXYFP45NA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ４ | ACP-2G室内機 | ACP-2G_
66 | ACP-2G | 2b | 本庁舎 | 2F災害時対策室関係 | 庁議室 |  |  | 室内機 | FXYFP45NA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ４ | ACP-2G室内機 | ACP-2G_
67 | ACP-2G | 3 | 本庁舎 | 2F災害時対策室関係 | 町長室 |  |  | 室内機 | FXYMP56EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-2G室内機 | ACP-2G_
68 | ACP-2G | 4 | 本庁舎 | 2F災害時対策室関係 | 副町長室 |  |  | 室内機 | FXYMP56EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-2G室内機 | ACP-2G_
69 | ACP-2G | 5 | 本庁舎 | 2F災害時対策室関係 | 秘書室 |  |  | 室内機 | FXYMP45EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-2G室内機 | ACP-2G_
70 | ACP-2G | 6 | 本庁舎 | 2F災害時対策室関係 | 待合コーナー（3） |  |  | 室内機 | FXYKP22EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ１ | ACP-2G室内機 | ACP-2G_
71 | ACP-2G | 7a | 本庁舎 | 2F災害時対策室関係 | 会議室⑥ |  |  | 室内機 | FXYFP28NA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ４ | ACP-2G室内機 | ACP-2G_
72 | ACP-2G | 7b | 本庁舎 | 2F災害時対策室関係 | 会議室⑥ |  |  | 室内機 | FXYFP28NA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ４ | ACP-2G室内機 | ACP-2G_
73 | ACP-2G | 8a | 本庁舎 | 2F災害時対策室関係 | 会議室⑦ |  |  | 室内機 | FXYFP28NA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ４ | ACP-2G室内機 | ACP-2G_
74 | ACP-2G | 8b | 本庁舎 | 2F災害時対策室関係 | 会議室⑦ |  |  | 室内機 | FXYFP28NA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ４ | ACP-2G室内機 | ACP-2G_
75 | ACP-2G | 9a | 本庁舎 | 2F災害時対策室関係 | 会議室⑧ |  |  | 室内機 | FXYFP36NA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ４ | ACP-2G室内機 | ACP-2G_
76 | ACP-2G | 9b | 本庁舎 | 2F災害時対策室関係 | 会議室⑧ |  |  | 室内機 | FXYFP36NA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ４ | ACP-2G室内機 | ACP-2G_
77 | ACP-2G | 10 | 本庁舎 | 2F災害時対策室関係 | 無線室 |  |  | 室内機 | FXYCP22EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ２ | ACP-2G室内機 | ACP-2G_
78 | ACP-2G | 11 | 本庁舎 | 2F災害時対策室関係 | 廊下⑤ |  |  | 室内機 | FXYCP22EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ２ | ACP-2G室内機 | ACP-2G_
79 | ACP-2G | 12 | 本庁舎 | 2F災害時対策室関係 | 廊下⑥ |  |  | 室内機 | FXYCP22EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ２ | ACP-2G室内機 | ACP-2G_
80 | ACP-3A |  | 本庁舎 | 3F議会・委員会関係 | 4F室外機置場 |  |  | 室外機 | RXUP670FB |  | ダイキン | 令和4年 | 17.18 | R410A | 7.5+7.5 | 3年に1回 |  | ACP-3A室外機 | ACP-3A_
81 | ACP-3A | 1 | 本庁舎 | 3F議会・委員会関係 | 議長・副議長室 |  |  | 室内機 | FXYMP45EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-3A室内機 | ACP-3A_
82 | ACP-3A | 2 | 本庁舎 | 3F議会・委員会関係 | 議会事務局・監査委員事務局 |  |  | 室内機 | FXYMP45EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-3A室内機 | ACP-3A_
83 | ACP-3A | 3 | 本庁舎 | 3F議会・委員会関係 | 控室 |  |  | 室内機 | FXYCP22EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ２ | ACP-3A室内機 | ACP-3A_
84 | ACP-3A | 4 | 本庁舎 | 3F議会・委員会関係 | 図書室 |  |  | 室内機 | FXYCP28EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ２ | ACP-3A室内機 | ACP-3A_
85 | ACP-3A | 5a | 本庁舎 | 3F議会・委員会関係 | 委員会室①（全員協議会室） |  |  | 室内機 | FXYFP28NA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ４ | ACP-3A室内機 | ACP-3A_
86 | ACP-3A | 5b | 本庁舎 | 3F議会・委員会関係 | 委員会室①（全員協議会室） |  |  | 室内機 | FXYFP28NA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ４ | ACP-3A室内機 | ACP-3A_
87 | ACP-3A | 5c | 本庁舎 | 3F議会・委員会関係 | 委員会室①（全員協議会室） |  |  | 室内機 | FXYFP28NA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ４ | ACP-3A室内機 | ACP-3A_
88 | ACP-3A | 6a | 本庁舎 | 3F議会・委員会関係 | 委員会室② |  |  | 室内機 | FXYFP28NA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ４ | ACP-3A室内機 | ACP-3A_
89 | ACP-3A | 6b | 本庁舎 | 3F議会・委員会関係 | 委員会室② |  |  | 室内機 | FXYFP28NA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ４ | ACP-3A室内機 | ACP-3A_
90 | ACP-3A | 7a | 本庁舎 | 3F議会・委員会関係 | 委員会室③ |  |  | 室内機 | FXYFP28NA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ４ | ACP-3A室内機 | ACP-3A_
91 | ACP-3A | 7b | 本庁舎 | 3F議会・委員会関係 | 委員会室③ |  |  | 室内機 | FXYFP28NA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ４ | ACP-3A室内機 | ACP-3A_
92 | ACP-3A | 8 | 本庁舎 | 3F議会・委員会関係 | 議員控室① |  |  | 室内機 | FXYFP28NA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ４ | ACP-3A室内機 | ACP-3A_
93 | ACP-3A | 9 | 本庁舎 | 3F議会・委員会関係 | 議員控室② |  |  | 室内機 | FXYFP28NA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ４ | ACP-3A室内機 | ACP-3A_
94 | ACP-3A | 10 | 本庁舎 | 3F議会・委員会関係 | 議員控室③ |  |  | 室内機 | FXYCP22EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ２ | ACP-3A室内機 | ACP-3A_
95 | ACP-3A | 11 | 本庁舎 | 3F議会・委員会関係 | リフレッシュコーナー |  |  | 室内機 | FXYCP28EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ２ | ACP-3A室内機 | ACP-3A_
96 | ACP-3A | 12a | 本庁舎 | 3F議会・委員会関係 | 休憩室③ |  |  | 室内機 | FXYFP28NA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ４ | ACP-3A室内機 | ACP-3A_
97 | ACP-3A | 12b | 本庁舎 | 3F議会・委員会関係 | 休憩室③ |  |  | 室内機 | FXYFP28NA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ４ | ACP-3A室内機 | ACP-3A_
98 | ACP-3A | 13 | 本庁舎 | 3F議会・委員会関係 | ロッカー室① |  |  | 室内機 | FXYFP28NA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ４ | ACP-3A室内機 | ACP-3A_
99 | ACP-3A | 14 | 本庁舎 | 3F議会・委員会関係 | ロッカー室② |  |  | 室内機 | FXYFP28NA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ４ | ACP-3A室内機 | ACP-3A_
100 | ACP-3A | 15 | 本庁舎 | 3F議会・委員会関係 | 職員組合室 |  |  | 室内機 | FXYFP28NA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ４ | ACP-3A室内機 | ACP-3A_
101 | ACP-3A | 16 | 本庁舎 | 3F議会・委員会関係 | 授乳室② |  |  | 室内機 | FXYCP22EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ２ | ACP-3A室内機 | ACP-3A_
102 | ACP-3A | 17 | 本庁舎 | 3F議会・委員会関係 | 機材庫 |  |  | 室内機 | FXYCP22EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ２ | ACP-3A室内機 | ACP-3A_
103 | ACP-3A | 18 | 本庁舎 | 3F議会・委員会関係 | 廊下⑦ |  |  | 室内機 | FXYCP22EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ２ | ACP-3A室内機 | ACP-3A_
104 | ACP-3A | 19a | 本庁舎 | 3F議会・委員会関係 | 廊下⑧ |  |  | 室内機 | FXYCP22EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ２ | ACP-3A室内機 | ACP-3A_
105 | ACP-3A | 19b | 本庁舎 | 3F議会・委員会関係 | 廊下⑧ |  |  | 室内機 | FXYCP22EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ２ | ACP-3A室内機 | ACP-3A_
106 | ACP-3A | 20a | 本庁舎 | 3F議会・委員会関係 | 廊下⑨ |  |  | 室内機 | FXYCP22EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ２ | ACP-3A室内機 | ACP-3A_
107 | ACP-3A | 20b | 本庁舎 | 3F議会・委員会関係 | 廊下⑨ |  |  | 室内機 | FXYCP22EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ２ | ACP-3A室内機 | ACP-3A_
108 | ACP-3A | 21 | 本庁舎 | 3F議会・委員会関係 | 倉庫⑥ |  |  | 室内機 | FXYCP28EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ２ | ACP-3A室内機 | ACP-3A_
109 | ACP-3B |  | 本庁舎 | 3F共用部関係 | 4F室外機置場 |  |  | 室外機 | RXUP224FB |  | ダイキン | 令和4年 | 4.67 | R410A | 7 | 不要 |  | ACP-3B室外機 | ACP-3B_
110 | ACP-3B | 1 | 本庁舎 | 3F共用部関係 | EVホール②・スロープ |  |  | 室内機 | FXYMP45EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-3B室内機 | ACP-3B_
111 | ACP-3B | 2a | 本庁舎 | 3F共用部関係 | 展望ロビー |  |  | 室内機 | FXYMP45EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-3B室内機 | ACP-3B_
112 | ACP-3B | 2b | 本庁舎 | 3F共用部関係 | 展望ロビー |  |  | 室内機 | FXYMP45EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-3B室内機 | ACP-3B_
113 | ACP-3B | 3 | 本庁舎 | 3F共用部関係 | 会議室⑨ |  |  | 室内機 | FXYFP28NA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ４ | ACP-3B室内機 | ACP-3B_
114 | ACP-3B | 4 | 本庁舎 | 3F共用部関係 | EVホール③ |  |  | 室内機 | FXYMP56EA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天井隠蔽型 | ACP-3B室内機 | ACP-3B_
115 | ACP-3C1 |  | 本庁舎 | 休憩室① | 4F室外機置場 |  |  | 室外機 | RSRP40BFT |  | ダイキン | 令和4年 | 0.59 | R32 | 1.35 | 不要 |  | ACP-3C1室外機 | ACP-3C1_
116 | ACP-3C1 | 1 | 本庁舎 | 休憩室① | 休憩室① |  |  | 室内機 | FHGP40FA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ２ | ACP-3C1室内機 | ACP-3C1_
117 | ACP-3C2 |  | 本庁舎 | 休憩室② | 4F室外機置場 |  |  | 室外機 | RSRP40BFT |  | ダイキン | 令和4年 | 0.59 | R32 | 1.35 | 不要 |  | ACP-3C2室外機 | ACP-3C2_
118 | ACP-3C2 | 1 | 本庁舎 | 休憩室② | 休憩室② |  |  | 室内機 | FHGP40FA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 天カセ２ | ACP-3C2室内機 | ACP-3C2_
119 | ACP-4E |  | 本庁舎 | 4F電気室 | 4F室外機置場 |  |  | 室外機 | RZCP140KA |  | ダイキン | 令和4年 | 2.8 | R410A | 5.2 | 不要 | ※1台は予備機 | ACP-4E室外機 | ACP-4E_
120 | ACP-4E | 1 | 本庁舎 | 4F電気室 | 電気室 |  |  | 室内機 | FVYCP140MA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 床置きダクト | ACP-4E室内機 | ACP-4E_
121 | ACP-4E |  | 本庁舎 | 4F電気室 | 4F室外機置場 |  |  | 室外機 | RZCP140KA |  | ダイキン | 令和4年 | 2.8 | R410A | 5.2 | 不要 |  | ACP-4E室外機 | ACP-4E_
122 | ACP-4E | 1 | 本庁舎 | 4F電気室 | 電気室 |  |  | 室内機 | FVYCP140MA |  | ダイキン | 令和4年 | - |  | - | - | 床置きダクト | ACP-4E室内機 | ACP-4E_
123 | ACP-1 |  | 車庫棟 | 談話室 | 屋外 |  |  | 室外機 | PUZ-ERMP80HA11 |  | 三菱電機 | 令和4年 | 1.29 | R32 | 3.2 | 不要 | 天カセ４ | ACP-1室外機 | ACP-1_
124 | ACP-1 | 1 | 車庫棟 | 談話室 | 談話室 |  |  | 室内機 | PL-ERP80EA9 |  | 三菱電機 | 令和4年 | - |  | - | - |  | ACP-1室内機 | ACP-1_

## 別紙 全熱交換器一覧
No | 記号 | 設置個所 | 型式 | 品番
1 | HEU1-1 | 1F管理室 | 天井ｶｾｯﾄ型 | VAC150GDS
2 | HEU1-2 | 1F当直室 | 天井ｶｾｯﾄ型 | VAC150GDS
3 | HEU2-1 | 2F事務室 | 天井ｶｾｯﾄ型 | VAC500GDS
4 | HEU2-2 | 2Fﾌﾟﾘﾝﾀｰ室 | 天井ｶｾｯﾄ型 | VAC250GDS
5 | HEU3-1 | 3F休憩室① | 天井ｶｾｯﾄ型 | VAC500GDS
6 | HEU3-3 | 3F休憩室① | 天井ｶｾｯﾄ型 | VAC500GDS